### Пояснительная записка

  - Общая часть

Проект: «Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области.

Реконструкция №308.» разработан на основании:

- заявки на проектирование;

- технических условий на газоснабжение от 11.11.2011г. №801, выданных                               ОАО «Брянскоблгаз».

В качестве топлива используется природный газ теплотворной способностью 7950ккал/м3, плотностью – 0,73 кг/нм3.

Согласно плана реконструкции на 2012г. по ОАО «Брянскоблгаз» проектом предусмотрена реконструкция газопровода высокого давления с увеличением диаметра, с целью повышения надежности и стабильности системы газоснабжения г. Сельцо.

В качестве основных материалов для разработки проекта использованы материалы инженерно-строительных  изысканий, выполненных ООО «БСМК» г. Брянск,  2011 г. (находятся в архиве ОАО «Брянскоблгаз»).

Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора трассы, согласованного со всеми заинтересованными организациями.

Проектная документация разработана в соответствии с: СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» - ПБ 12-529-03 г. и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подлежит экспертизе промышленной безопасности.

1.2. Климатические и инженерно-геологические характеристики района строительства

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Брянская область  находится в климатическом районе II В.

Климатические показатели приведены  в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристики | Ед.изм. | Величины по данным метеостанций |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки | °С | -26 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0°С | сут. | 134 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | +22,8 |
| Количество осадков за год | мм | 597 |
| Преобладающее направление ветра декабрь-февраль |  | ЮВ |
| Июнь-август |  | СЗ |

По данным материалов инженерно-геологических изысканий естественным основанием труб будет служить:

- песок мелкий, желто-серый, светло-серый, маловлажный, влажный слабопучинистый;

Подземные воды в период изысканий по трассе проектируемого газопровода не обнаружены.

Рельеф трассы газопровода спокойный, равнинный.

Глубина  промерзания для песка - 1,35 м.

Блуждающие токи по трассе не обнаружены.

  - Технологические и технические решения

Согласно техническим условиям на реконструкцию системы газораспределения от 11.11.2011г. №801, выданных ОАО «Брянскоблгаз» - точка подключения:

1) от проектируемого подземного полиэтиленового газопровода высокого давления 2 категории Д=315мм от ГРС до ГРП орг. п/я №5 г. Сельцо. (Давление в точке подключения 0,31-0,60МПа)

2) от существующего подземного стального газопровода высокого давления 2 категории Д=219мм в районе ГРП жилпоселка. (Давление в точке подключения 0,31-0,60МПа)

Врезку проектируемого газопровода предусмотреть без снижения давления газа и отключения существующих потребителей при помощи устройства «Rovetti». В месте врезки предусмотреть котлован размером 3,0х3,0м, глубиной на 0,5м ниже оси существующего газопровода.

В месте врезки проектом предусмотрена установка шарового крана в ковере Ду250мм.

Газопровод высокого давления II категории запроектирован из стальных электросварных труб 273х7,0мм, 219х6,0мм, 108х,0мм, 57х3,5мм по ГОСТ 10704-91, полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 315х28,6мм, ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20,5мм, ПЭ100 ГАЗ SDR11 160х14,6мм, ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0мм по ГОСТ Р 50838-2009.

Для монтажа газопровода используются трубы полиэтиленовые, изготовленные в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009 имеющие сертификат завода-изготовителя и прошедшие физико-механические испытания в соответствии с «Альбомом технологических карт по строительству газопроводов из полиэтиленовых труб» (Саратов 1996).

Стальные трубы, принимаемые для строительства газопровода, должны быть изготовлены по ГОСТ 10705-80 группы «В», иметь сертификат завода-изготовителя.

Переход подземного газопровода высокого давления через автомобильные дороги выполняется полиэтиленовой трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 315х28,6мм по ГОСТ Р 50838-2009 в защитном футляре (L=18,0м и L=10,0м) из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 450х40,9мм по ГОСТ Р 50838-2009  методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» (ПК1+17 – ПК1+34, ПК12+95 – ПК13+05).

Обозначение трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотреть путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода.

Для обозначения трассы полиэтиленового газопровода высокого давления совместно с сигнальной лентой прокладывается медный провод – спутник с выводом под ковер в специальных контрольных точках.

Для местонахождения трассы газопровода, в местах установки сооружений (принадлежащих газопроводу), на углах поворота устанавливаются опознавательные знаки или таблички-указатели на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой 1,5м на расстоянии 1м от оси газопровода справа по ходу движения газа.

Согласно «правилам охраны газораспределительных сетей» № 878 от 20.11.2000г. охранная зона газопровода определена:

- вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трассы проектируемого газопровода не менее 2м с каждой стороны;

- вокруг отдельно стоящих ГРПШ - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ ГРПШ.

Зданий и сооружений в охранной зоне не возводить.

Земельные участки, входящие в охранную зону газопровода подлежат обязательному государственному кадастровому учету с присвоением учетных кадастровых номеров в Едином государственном реестре земель и государственной регистрации обременении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В соответствии с требованиями ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» присоединение объекта газификации к существующей системе газораспределения будет осуществлено только после выполнения следующих требований:

1. Регистрация права собственности опасного производственного объекта;

2. Регистрация в реестре опасных производственных объектов;

3. Страхование опасного производственного объекта.

Нормативный срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 50 лет, стального газопровода – 40 лет.

Испытание стыков газопровода физическими методами выполнить в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03 и СП 62.1330.2011.

Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию производить в соответствии с «Правилами  безопасности систем газораспределения и газопотребления» - ПБ 12-529-03г. и СП 62.1330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

1.4. Антикоррозионная защита газопровода.

Проектируемый газопровод и футляр из полиэтиленовых труб не требует антикоррозионной защиты.

Для защиты от атмосферной коррозии стальной надземный газопровод и арматура покрываются 2-мя слоями масляной окраски ГОСТ 8292-85 по 2-м слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Для стальных вставок длиной не более 10м на линейной части газопровода  допускается ЭХЗ не предусматривать согласно п.2.3.4. ПБ 12-529-03

Глубина прокладки газопровода принята ниже глубины промерзания, а именно 1,35м и 1,20м до верха трубы. При этом необходимо выполнить подсыпку под стальной газопровод и место установки неразъемного соединения на 10см и засыпку на всю глубину несмерзающим сыпучим грунтом низкой коррозионной активности (пески средне и крупнозернистые).

Для защиты стальных участков газопровода, сварных стыков  от коррозии предусмотрена изоляция  на основе полимерно-битумных лент типа ЛИТКОР (ТУ 2245-001-48312016-01) соответствует таблице 6  конструкции  №5  (весьма усиленного типа) межгосударственного стандарта  ГОСТ 9.602-2005. Ленточное полимерно-битумное покрытие включает в себя  два слоя полимерно-битумной ленты толщиной не менее 2,0мм, нанесенной по специальной битумно-полимерной грунтовке, и защитный слой из оберточной полимерной ленты с липким слоем толщиной 0,6мм. Минимальная толщина покрытия  должна быть не менее 4,0 мм.

Технологию изоляционных работ на газопроводах в трассовых  условиях с применением полимерно-битумных лент типа ЛИТКОР и ПИРМА см. СП 42-102-2004 п.8.127-8.134.

  - Организация строительства

Для обеспечения высокого качества строительно-монтажных работ необходимо проверить

соответствие принимаемых материалов принятым в проекте ГОСТам, а скрытые работы выполнить в строгом соответствии со СНиП 3.01.04-87* «Организация строительного производства».

Земляные работы

Способ разработки траншей под газопровод принят механизированный. Разработка ведется ковшовым экскаватором. В местах пересечения газопровода с инженерными коммуникациями разработка траншей ведется вручную. Отвал грунта производится на одну сторону траншеи, вторая остается свободной для размещения труб, сварки их. В случае обнаружения в зоне прокладки газопровода свалок мусора, помойных ям и т.д. последние должны быть очищены и засыпаны грунтом и песком.

Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических повреждений, воздействий прямых солнечных лучей и не ближе 1 м от нагревательных приборов.

Не допускается использование для строительства газопровода трубы сплющенные, имеющие уменьшение диаметра более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами в осевом направлении глубиной более 0,5 мм и в кольцевом более 0,7 мм.

Укладка газопровода из полиэтиленовых труб Ø315мм, Ø225мм, Ø160мм, Ø110мм в траншею ведется из одиночных труб длиной 12м. Одиночные трубы свариваются «встык» нагревательным элементом полуавтоматическим способом. Для сварки труб рекомендуется использовать сварочные машины АА-ГТ-09 «Ласка»  для сварки  «встык» нагретым инструментом.

Для сварки труб рекомендуется использовать аппарат «Frimat Prime Eco» (D 32..630) для сварки труб деталями с закладными нагревателями. Максимальная величина смещения кромок труб не должна превышать 10% от номинальной толщины стенок свариваемых труб.

Максимальная величина смещения кромок труб не должна превышать 10% от номинальной толщины стенок свариваемых труб.

Сварку полиэтиленовых труб следует производить при температуре окружающего воздуха не выше  +40 0С и не ниже –15 0С.

В случае сварки при более высоких температурах стыки допускается охлаждать водой через 3 минуты после осадки, а при низких температурах сварка производится в тепляках.

Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» укладывается на песчаное основание высотой не менее 10 см и присыпать слоем песка на всю глубину.

К строительству газопровода можно приступать при полном обеспечении трубами. Полиэтиленовые трубы и плети могут храниться на трассе не более 15 суток. Радиус поворота полиэтиленовых газопроводов должен быть не менее 25 диаметров. Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений укладывается змейкой в горизонтальной плоскости, для этого ширина траншеи должна быть не менее диаметра наружного (Дн) трубы плюс 300 мм.

Присыпку плети летом производить в самое холодное время суток (рано утром), а зимой в самое теплое время суток.

Прокладка газопровода из стальных труб

Стальные трубы, принимаемые для строительства газопровода, должны быть изготовлены по ГОСТ 10705-80 группы «В», иметь сертификат завода-изготовителя.

Соединения стальных труб выполнять ручной электродуговой сваркой электродами Э-42Р, 3 мм с рутиловым покрытием. Сварные соединения производить в соответствии с требованиями ГОСТ 16037-80.

Укладку плетей труб в грунт производить на плотное и ровное основание, предохраняющее газопровод от просадки, а изоляцию – от повреждения.

Компенсация температурного удлинения стальной трубы газопровода производится за счет естественных изгибов в вертикальной плоскости.

Минимально допустимый радиус изгиба для стальных газопроводов  при прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения принят не менее 1200 диаметров трубы.

Метод наклонно-направленного бурения.

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги.

Буровые штанги передают осевое усилие и крутящий момент от буровой установки на буровую головку (расширитель). Внутренняя полость буровых штанг используется для подачи бурового раствора к зоне бурения, раствор служит для стабилизации стенок пилотной скважины (бурового канала), являясь своего рода смазкой, облегчающей разработку грунта и протаскивание труб с меньшими тяговыми усилиями. Разработанный грунт выноситься буровым раствором в вырытые приямки.

Технология прокладки включает в себя:

бурение пилотной скважины вращающейся буровой головкой с закрепленным на ней резцом;

расширение бурового канала вращающимся расширителем до нужного диаметра;

протаскивание трубопровода по буровому каналу.

Диаметр получающейся скважины должен быть больше диаметра трубопровода на 30-50%.

Обязательным условием бурения является применение бурового раствора. Буровой раствор представляет собой водную суспензию бентонита и химических добавок.

Бентонит – каменная порода, состоящая из коллоидных глин, состав которых входят в основном минералы группы монтмориллонита Al2[Si4010](OH)2InH2O. Бентонит - природный глинистый минерал, имеющий свойство разбухать при гидратации (в 14-16 раз). При ограничении пространства для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, который препятствует дальнейшему проникновению влаги. На всех этапах ННБ необходимо поддерживать нужную вязкость для эффективного укрепления грунта и сохранения буровой скважины от разрушения. Чрезмерная потеря воды из состава бурового раствора может привести к ослаблению грунта и разрушению скважины. Для достижения нужных свойств бентонитного раствора используют карбонат кальция и полимерные добавки. Система приготовления и регенерации бурового раствора не загрязняет окружающую среду, потому что все жидкости, используемые при бурении, находятся в резервуарах.

После использования в буровой установке бентонитный раствор попадает в регенерационную установку, и после фильтрации и очистки, может быть использован повторно. Бентонит нетоксичен – в его составе не содержатся вещества выше IV класса опасности. В сельском хозяйстве бентониты применяют в качестве мелиорантов почв, добавок в корм животным.

Испытание газопровода

Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию произвести в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002,  «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03г., и СНиП 3.01.04-87* «Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Продувка и испытание газопровода является завершающими технологическими операциями в комплексе строительно-монтажных работ. Перед испытанием смонтированных газопроводов на  герметичность должна производиться их продувка с целью очистки внутренней полости газопровода от окалины, влаги и засорений.

Испытания на  герметичность газопроводов должны производиться строительно-монтажной организацией в присутствии представителей заказчика и предприятий газового хозяйства.

Испытывать на герметичность данный газопровод высокого давления необходимо на нескольких участках:

- газопровод высокого давления:

на герметичность - Ргер = 0,75 МПа (время испытания 24 часа).

Качество   сварных  соединений следует проверять физическими методами в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03г. «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» и  СП 62.1330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Для проверки физическим методом контроля следует отбирать сварные стыки, допущенные по результатам визуального контроля.

1.6. Мероприятия по охране труда  и технике безопасности

При разработке настоящего проекта  газоснабжения, кроме  требований СНиП, выполнить требования «Правил безопасности  систем газораспределения  и газопотребления» ПБ-12-529-03.

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газопроводов и газового оборудования, инструментов и приспособлений, а также  наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Не допускается эксплуатация систем  газоснабжения, а также выполнение  всякого рода других работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового хозяйства и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными  средствами защиты и им должны предоставляться другие льготы в соответствии с действующими нормами.

Работы по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и контролю за соблюдением трудового законодательства должны быть возложены на инженера по технике безопасности.

1.7. Эксплуатация газового хозяйства

Эксплуатация  газового хозяйства, техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности  систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 « Правил технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в  газовом хозяйстве Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации

«О  промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г., № 116-ФЗ, «Общих правил промышленной безопасности  для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», зарегистрированных в Минюсте РФ  28 ноября 2002 года  № 3968.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, должна иметь лицензию Ростехнадзора России на данный вид работ в области промышленной безопасности и соблюдать требования промышленной безопасности в объеме выше указанного.

Федерального закона и «Общих правил промышленной безопасности для организаций,

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности  опасных производственных объектов, в том числе:

- организовать и осуществлять производственный контроль над соблюдением требований

промышленной безопасности;

- заключить договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий;

- заключить договор с профессиональной  аварийно-спасательной службой на обслуживание или создать свою;

- предотвращать проникновение посторонних лиц на объект;

- допускать к работе на опасном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к работе;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента;

-  принимать участие в техническом расследовании причин аварии;

-  вести учет аварий  и представлять в установленном порядке в органы государственной власти информацию о них;

- принимать меры по профилактике аварий и устранению их причин;

Опасный производственный объект подлежит регистрации в Государственном реестре в установленном порядке.

1.8. Охрана окружающей среды

Применение природного газа в качестве топлива по сравнению с мазутом позволяет улучшить санитарно-гигиенические условия окружающей среды за счет исключения содержания в воздушном бассейне золы, сажи, пыли, сернистого ангидрида и снижения содержания окиси азота.

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 строительство газопровода и его эксплуатация не вызывает нарушений экологической обстановки окружающей среды.

При строительстве  подземного газопровода срезка плодородного слоя почвы не предусматривается, и рекультивационные работы не проводятся.

Для снижения  негативного воздействия на земельные ресурсы в период строительства газопровода предусмотрены следующие мероприятия:

- проезд  строительной техники и размещение отвалов грунта только в пределах временной полосы отвода земель;

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чистоты территории;

- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов;

- применение герметичной емкости (бадьи) для приема бетонной смеси для устройства фундаментов под опоры, отключающих устройств;

- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления естественного стока воды.

При переходе газопровода через водную преграду применяется технология бестраншейной прокладки труб установкой наклонно-направленного бурения. При использовании этой технологии переход через ручей безымянный производится без разработки траншеи, без нарушения грунтов водоема, что сохраняет без изменений его гидрологический режим и не вызывает образования зон повышенной мутности и увеличения количества взвешенных и прочих загрязняющих веществ.

После монтажа испытание проектируемого газопровода на герметичность выполняется сжатым воздухом под давлением.

В период строительства проектируемого объекта вода используется для производственно-технических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.

Во время строительства газопровода образуются стоки от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд, которые собираются в непроницаемую металлическую емкость с последующей регулярной ее очисткой и обеззараживанием. Откачка стоков от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд выполняется ассенизаторской машиной с вывозом в места определенные санитарно-эпидемиологической службой. Количество стоков от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд за период строительства согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» составляет 4,32 м3 /на период строительства.

В период эксплуатации проектируемого газопровода негативного воздействия на поверхностные и подземные воды не происходит, т.к. газопровод является герметичной системой заглубленной в грунт, работающей в автономном режиме, для технологических нужд вода не требуется и сбросов загрязняющих веществ не предусматривается.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. Отходы, образующиеся в процессе обслуживания и текущего ремонта техники, участвующей в строительстве газопровода, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство.

По окончании строительно-монтажных работ в соответствии с «Земельным кодексом Российской Федерации», земли отчужденные во временное использование возвращаются землепользователям в состоянии пригодном для использования их по назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке.

Все строительно-монтажные работы имеют передвижной характер, производятся последовательно и не совпадают во времени.  Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер на протяжении всей трассы и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При эксплуатации газопровода попадание природного газа в атмосферу при технологическом транспорте газа исключено за счет применения герметичной запорной арматуры и оборудования, оснащенного средствами КИП и А.

1.9. Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий

Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных документов, обеспечивающих промышленную безопасность, в том числе требований Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ПБ  03-517-02 «Общие  правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 28.11.2002г. № 3968, что  является гарантией безопасности эксплуатации опасного производственного объекта, предупреждения аварии, случаев травматизма, обеспечения локализации последствий аварии. Возникновение чрезвычайных ситуаций на газопроводе  маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве газопровода, а также в организации контроля за его состоянием в процессе эксплуатации. Основным компонентом природного газа является метан. Метан не является ядовитым веществом, но обладает удушающими свойствами.

Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны  до 1% от объема. В состав газа, поставляемого  потребителю, вводится этилмеркаптан. Этилмеркаптан, добавляемый  в газ  в качестве одоранта, дает возможность  обнаружения  утечек и присутствия в воздухе газа органодентичным способом  (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое  отравление людей при авариях. Природный газ обладает способностью образовывать  взрывоопасную  смесь. Пределы взрываемости  в воздухе 5-15% (по объему).

При разрывах газопроводов,  происшедших  результате повреждений  или в результате стихийных бедствий возможно образование взрыва с последующим воспламенением. Локализация пожара, непосредственно  на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием задвижки на ГРПШ.

К взрывопожарным работам, связанным с обслуживанием газопроводов, ГРПШ относятся:

- присоединение  вновь  построенных  газопроводов  к действующей газовой  сети,

- пуск газа  в газопроводы  и другие объекты системы газоснабжения  при вводе в эксплуатацию после ремонта,

- техническое  обслуживание  и ремонт  газопроводов, арматуры и оборудования ГРПШ.

- все виды ремонтов, связанных с выполнением огневых (сварочных) работ на действующих газопроводах, ГРПШ.

Все виды работ  выполняются  в соответствии с «Правилами безопасности систем  газораспределения и газопотребления» - ПБ 12-529-2003 и со стандартом отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» - ОСТ 153-39.3-051-2003.

Аварийные ситуации могут возникнуть  в результате:

- трещины стыков сварного шва,

- повреждения  корпуса задвижек, регуляторов предохранительных  клапанов,

- повреждения  стенки трубы  газопровода,

- разрушения переходов через автомобильные дороги.

- разрушения переходов через водные преграды.

Первоочередными  мерами по предотвращению  и локализации аварии являются:

- снижение давления газа в сети;

- прекращение подачи газа газопотребляющим агрегатам и установкам;

- отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода,

- вентиляция естественная или принудительная загазованных помещений и сооружений;

- ограждение  и охрана  загазованных помещений, зон с целью  предотвращения проникновения туда  посторонних  лиц и внесения открытого огня.

Для локализации  и ликвидации аварийных ситуаций в газовом  хозяйстве городов, поселков и сельских населенных пунктов, организовываются аварийно-диспетчерские службы (АДС) с круглосуточной  работой. Штаты АДС и их филиалов, материально-техническая оснащенность, определяются предприятиями газового хозяйства.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут. Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций.

При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригада АДС должна иметь исполнительно-техническую документацию или планшеты (маршрутные карты).

Сварные  стыки и участки труб полиэтиленовых газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны вырезаться и заменяться врезкой катушек с применением муфт с закладными нагревателями. Допускается сварка встык при 100%-ном контроле ультразвуковым методом.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться  эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа.

1.10. Основные показатели

| № п/п | Наименование показателей | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопровода, м | 1242,0 |
| 2 | Протяженность газопровода высокого давления II кат.,м | 1242,0 |
|  | В т.ч. труба полиэтиленовая ПЭ100 Ø315х28,6мм, м | 1331,5 |
|  | труба полиэтиленовая ПЭ100 Ø225х20,5мм, м | 2,0 |
|  | труба полиэтиленовая ПЭ100 Ø160х14,6мм, м | 4,0 |
|  | труба полиэтиленовая ПЭ100 Ø110х10,0мм, м | 4,0 |
|  | труба стальная электросварная Ø273х7,0мм, м | 4,5 |
|  | труба стальная электросварная Ø219х6,0мм, м | 2,5 |
|  | труба стальная электросварная Ø108х4,0мм, м | 6,0 |
|  | труба стальная электросварная Ø57х3,5мм, м | 5,0 |
| 3 | Кран шаровой Ду250мм в подземном исполнении, шт | 1 |
|  | Переход подземного газопровода через автомобильную дорогу установкой «Навигатор» L=8,0м (L=18м) | 1(1) |
| 4 | Давление газа в точке подключения, МПа. | 0,31-0,60 |